ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ГОРЕЛОК МОДЕЛЕЙ

MKL  20/2 – 30/2 MKSF 50/2

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива | MOД.: MKL 20/2 – 30/2 MKSF 50/2 070049_10А 01 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ |  | MKL 20/2 | MKL 30/2 | MKSF 50/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача топлива* | кг/час | 5.8/10-20.5 | 8/13-30 | 10.5/20-50 |
| Тепловая мощность* | Мкал/часВт | 59/102-209 | 81/132-306 | 107/204-510 |
| Тепловая мощность* | кВт | 69/177-242 | 94/153-355 | 124/237-592 |
| Мощность мотора | Вт | 250 | 250 | 740 |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 340 | 340 | 930 |
| Топливо: Светлые нефтепродукты (Дизтопливо) 1.5 0Е, при 20 0С – 6,2 сантистокса=35 с по Редвуду N01 |
| Давление насоса: 10 – 12 бар (стандартная калибровка) Максимальное значение – 15 бар |
| Параметры электрической сети: | Однофазное 230В(-15% +10%) 50Гц | Однофазное 230В(-15%.+10%) 50Гц | Трехфазное 230/400В(-15%,+10%) 50Гц |

Класс электрической защиты: IP40

Безопасное время блока управления <= 10 с. <= 10 с. <= 5 с.

*Минимум 1Ступени/Минимум 2 СТУПЕНИ - Максимум 2 СТУПЕНИ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: Тепловая мощность – Давление в камере сгорания

| MODEL | A | B | C | D | E | F | I | L | M | N | TC | TL | TXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MKL 20/2 | 200 | 240 | 125 | 410 | 251 | 102 | 226 | 180 | 10 | 140 | 130 | 250 | - |
| MKL 30/2 | 200 | 240 | 130 | 410 | 251 | 102 | 226 | 180 | 10 | 140 | 130 | 250 | 335 |
| MKSF 50/2 | 18899 | 324 | 150 | 493 | 327 | 90 | 226 | 205 | 10 | 140 | 250 | 335 | - |

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива | MOД.: MKL 20/2 – 30/2 MKSF 50/2 070049_10А 02 |
| --- | --- | --- |

УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЛОКА ГОЛОВКИ

Имеется возможность извлечения блока головки без снятия горелки с котлоагрегата:

- Поднять крышку (9), ослабив 3 винта (10), затем ослабив соединение (7) и винты (8).

- Извлечь группу головки (11) и вытянув кабели зажигания (11).

Для установки горелки в генератор, следуйте указаниям схемы, изложенным ниже.

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива | MOД.: MKL 20/2 – 30/2 MKSF 50/2 070049_10A 03 999 |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕНАЛАДКА ГОРЕЛКИ

Для того чтобы переналадить горелки с ПРИРОДНОГО на СЖИЖЕННЫЙ газ, достаточно заменить БЛОК ГОЛОВКИ.  В то время как для переналадки с короткой головки  на длинную, необходимо выполнить замену БЛОКА ГОЛОВКИ, РЕГУЛИРОВКУ ГОЛОВКИ, а также заменить ТРУБКУ ПОДВОДА ПЛАМЕНИ.

После каждой переналадки необходимо заново перекалибровать горелку.

| МОДЕЛЬ КОД | СВАРНОЙ БЛОК ДЕРЖАТЕЛЯ СОПЛА КОД | РЕГУЛИРОВА-НИЕ ГОЛОВКИ КОД | ФАКЕЛЬНАЯ ТРУБКА КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| MKL 20/2 - | 053273 | 053277 | 053769 |
| MKL 20/2 TL - | 053272 | 053276 | 021133 |
| MKL 30/2 - | 053273 | 053277 | 052167 |
| MKL 30/2 TL - | 053272 | 053276 | 053182 |
| MKL 30/2 TXL - | 053795 | 053793 | 053792 |
| MKL 50/2 - | 052882 | 052907 | 052678 |
| MKL 50/2 TL - | 052883 | 052906 | 051383 |

Для переналадки с короткой головки на головку с дополнительным укорочением достаточно установить прокладку  и втулку между горелкой и котлоагрегатом.

После каждой переналадки необходимо проводить перекалибровку горелки.

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива | MOД.: MKL 20/2 – 30/2 MKSF 50/2 070049_10A 04 999 |
| --- | --- | --- |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

1-я ФАЗА - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОКАЧКА ТОПЛИВА

При включении горелки топливо, засасываемое насосом (2), и очищенное фильтром (1), направляется в трубу возврата через проходной регулятор (3).

2-я ФАЗА - 1 СТАДИЯ ЗАЖИГАНИЯ

После, приблизительно, 15 секунд предварительной прокачки, открывается клапан V1, и распыленное топливо выходит через сопло (I), где оно поджигается электрической дугой, создаваемой с помощью трансформатора зажигания.

В случае превышения напора топлива, создаваемого насосом, открывается проходной клапан (3), и излишек топлива поступает через трубу возврата в топливный бак.

БЕЗОПАСНОЕ ВРЕМЯ

После, приблизительно, 5 – 10 секунд с момента возбуждения клапана V1 первой ступени, если топливо не воспламеняется, горелка блокируется.

3-я ФАЗА - 2 СТАДИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

После, приблизительно, 5 – 10 секунд с момента воспламенения на 1-ой стадии, открывается клапан V2, и топливо направляется на 2-ю форсунку (II), и в то же время - на поршень толкателя (4), который вызывает открытие воздушной заслонки на 2-ой стадии.

|  | Двухступенчатые горелки, использующие керосин в качестве топлива | MOД.: MKL 20/2 070049_10A 04.01 999 |
| --- | --- | --- |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

1-я ФАЗА - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОКАЧКА ТОПЛИВА

При включении горелки керосин, всасываемый насосом (2) и очищенный с помощью фильтра (1), направляется в трубу возврата через проходной регулятор (3).

2-я ФАЗА - 1 СТАДИЯ ЗАЖИГАНИЯ

После, приблизительно, 15 секунд предварительной прокачки, открывается клапан V1, и распыленный керосин выходит через форсунку (I), где он поджигается электрической дугой, создаваемой с помощью трансформатора зажигания.

В случае превышения напора керосина, создаваемого насосом, открывается проходной клапан (3), и излишек керосина поступает через трубу возврата в топливный бак.

БЕЗОПАСНОЕ ВРЕМЯ

После, приблизительно, 5 – 10 секунд с момента возбуждения клапана V1 первой ступени, если керосин не воспламеняется, горелка блокируется.

3-я ФАЗА - 2 СТАДИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

После, приблизительно, 5 – 10 секунд с момента воспламенения на 1-ой стадии, сервомотор открывает заслонку  на величину, откалиброванную для 2-й ступени, и  передает топливо (керосин) на клапан  V2 второй ступени, после чего  керосин направляется на 2-ю форсунку (II).

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива (50 Гц – 60 Гц) | MOД.: MKL 20/2 070049_10A 05 999 |
| --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЕЛИЧИН КАЛИБРОВКИ

Операции калибровки выполняются при давлении в камере 0,01 мбар.

Окончательная калибровка выполняется при работе с помощью анализатора сгорания топлива.

| ФОРСУНКИ G.P.H. I° - II° 60° 45° | ДАВЛЕНИЕ бар | ПОДАЧА кг/ч | РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВКИ отметка N° | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 1°СТУПЕНЬ | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 2°СТУПЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 - 1.25 | 11 | 10 | 0 | 15° | 25° |
| 1.25 - 1.25 | 12 | 11 | 0.5 | 15° | 25° |
| 1.50 - 1.50 | 11 | 12 | 1 | 15° | 30° |
| 1.50 - 1.50 | 12 | 13 | 1.5 | 20° | 30° |
| 1.75 - 1.75 | 11 | 14 | 2 | 20° | .35° |
| 2.00 - 2.00 | 11 | 15 | 2.5 | 20° | 35° |
| 2.00 - 2.00 | 12 | 16 | 3 | 20° | 35° |
| 2.25 - 2.25 | 11 | 17 | 3.5 | 20° | 40° |
| 2.25 - 2.25 | 12 | 18 | 4 | 25° | 40° |
| 2.50 - 2.50 | 11 | 19 | 4.5 | 25° | 45° |
| 2.50 - 2.50 | 12 | 20 | 5 | 25° | 45° |

|  | Двухступенчатые горелки, использующие керосин в качестве топлива 50 Гц | MOД.: MKL 20/2 070049_10A 05.01 999 |
| --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЕЛИЧИН КАЛИБРОВКИ

Операции калибровки выполняются при давлении в камере 0,01 мбар.

Окончательная калибровка выполняется при работе с помощью анализатора сгорания топлива.

| ФОРСУНКИ G.P.H. I° - II° 60° 45° | ДАВЛЕНИЕ бар | ПОДАЧА кг/ч | РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВКИ отметка N° | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 1°СТУПЕНЬ | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 2°СТУПЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50 - 1.50 | 8 | 10 | 0 | 15° | 25° |
| 1.65 - 1.65 | 8 | 11 | 0.5 | 15° | 25° |
| 1.75 - 1.75 | 8 | 12 | 1 | 15° | 30° |
| 2.00 - 2.00 | 8 | 13 | 1.5 | 20° | 30° |
| 2.25 - 2.25 | 8 | 15 | 2.5 | 20° | 35° |
| 2.50 - 2.50 | 8 | 16 | 3 | 20° | 35° |
| 2.75 - 2.75 | 8 | 18 | 4 | 25° | 40° |
| 3.00 - 3.00 | 8 | 20 | 5 | 25° | 45° |

|  | Двухступенчатые горелки, использующие керосин в качестве топлива 60 Гц | MOД.: MKL 20/2 070049_10A 05.02 999 |
| --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЕЛИЧИН КАЛИБРОВКИ

Операции калибровки выполняются при давлении в камере 0,01 мбар.

Окончательная калибровка выполняется при работе с помощью анализатора сгорания топлива.

| ФОРСУНКИ G.P.H. I° - II° 60° 45° | ДАВЛЕНИЕ бар | ПОДАЧА кг/ч | РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВКИ отметка N° | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 1°СТУПЕНЬ | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 2°СТУПЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50 - 1.50 | 8 | 10 | 0 | 10° | 20° |
| 1.65 - 1.65 | 8 | 11 | 0.5 | 10° | 20° |
| 1.75 - 1.75 | 8 | 12 | 1 | 10° | 20° |
| 2.00 - 2.00 | 8 | 13 | 1.5 | 15° | 20° |
| 2.25 - 2.25 | 8 | 15 | 2.5 | 15° | 25° |
| 2.50 - 2.50 | 8 | 16 | 3 | 15° | 25° |
| 2.75 - 2.75 | 8 | 18 | 4 | 20° | 30° |
| 3.00 - 3.00 | 8 | 20 | 5 | 20° | 35° |

|  | Двухступенчатые горелки, использующие керосин в качестве топлива (50 Гц) | MOД.: MKL 20/2 070049_10A 05.03 999 |
| --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЕЛИЧИН КАЛИБРОВКИ

Операции калибровки выполняются при давлении в камере 0,01 мбар.

Окончательная калибровка выполняется при работе с помощью анализатора сгорания топлива.

| ФОРСУНКИ G.P.H. I° - II° 60° 45° | ДАВЛЕНИЕ бар | ПОДАЧА кг/ч | РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВКИ отметка N° | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 1°СТУПЕНЬ | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 2°СТУПЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50 - 1.50 | 8 | 10 | 0 | 15° | 25° |
| 1.65 - 1.65 | 8 | 11 | 0.5 | 15° | 25° |
| 1.75 - 1.75 | 8 | 12 | 1 | 15° | 30° |
| 2.00 - 2.00 | 8 | 13 | 1.5 | 20° | 30° |
| 2.25 - 2.25 | 8 | 15 | 2.5 | 20° | 35° |
| 2.50 - 2.50 | 8 | 16 | 3 | 20° | 35° |
| 2.75 - 2.75 | 8 | 18 | 4 | 25° | 40° |
| 3.00 - 3.00 | 8 | 20 | 5 | 25° | 45° |

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива | MOД.: MKL 30/2 070049_10A 06 999 |
| --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЕЛИЧИН КАЛИБРОВКИ

Операции калибровки выполняются при давлении в камере 0,01 мбар.

Окончательная калибровка выполняется при работе с помощью анализатора сгорания топлива.

| ФОРСУНКИ G.P.H. I° - II° 60° 45° | ДАВЛЕНИЕ бар | ПОДАЧА кг/ч | РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВКИ отметка N° | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 1°СТУПЕНЬ | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 2°СТУПЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.75 - 1.75 | 11 | 14 | 0 | 15° | 30° |
| 2.00 - 2.00 | 12 | 16 | 1.5 | 15° | 35° |
| 2.25 - 2.25 | 11 | 18 | 2.5 | 20° | 35° |
| 2.50 - 2.50 | 11 | 20 | 3.5 | 20° | 40° |
| 2.75 - 2.75 | 11 | 22 | 5 | 25° | 40° |
| 3.00 - 3.00 | 12 | 24 | 6 | 25° | 40° |
| 3.00 - 3.25 | 12 | 25 | 6.5 | 25° | 45° |
| 3.25 - 3.25 | 11 | 26 | 7 | 25° | 45° |
| 3.25 - 3.25 | 12 | 27 | 7.5 | 30° | 45° |
| 3.50 - 3.50 | 11 | 28 | 8 | 30° | 50° |
| 3.50 - 3.50 | 12 | 29 | 9 | 30° | 50° |
| 3.50 - 4.00 | 12 | 30 | 10 | 30° | 50° |

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива | MOД.: MKSF 30/2 070049_10A 06 999 |
| --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЕЛИЧИН КАЛИБРОВКИ

Операции калибровки выполняются при давлении в камере 0,01 мбар.

Окончательная калибровка выполняется при работе с помощью анализатора сгорания топлива.

| ФОРСУНКИ G.P.H. I° - II° 60° 45° | ДАВЛЕНИЕ бар | ПОДАЧА кг/ч | РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВКИ отметка N° | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 1°СТУПЕНЬ | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 2°СТУПЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.75 - 1.75 | 11 | 14 | 0 | 15° | 30° |
| 2.00 - 2.00 | 12 | 16 | 1.5 | 15° | 35° |
| 2.25 - 2.25 | 11 | 18 | 2.5 | 20° | 35° |
| 2.50 - 2.50 | 11 | 20 | 3.5 | 20° | 40° |
| 2.75 - 2.75 | 11 | 22 | 5 | 25° | 40° |
| 3.00 - 3.00 | 12 | 24 | 6 | 25° | 40° |
| 3.00 - 3.25 | 12 | 25 | 6.5 | 25° | 45° |
| 3.25 - 3.25 | 11 | 26 | 7 | 25° | 45° |
| 3.25 - 3.25 | 12 | 27 | 7.5 | 30° | 45° |
| 3.50 - 3.50 | 11 | 28 | 8 | 30° | 50° |
| 3.50 - 3.50 | 12 | 29 | 9 | 30° | 50° |
| 3.50 - 4.00 | 12 | 30 | 10 | 30° | 50° |

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива | MOД.: MKSF 50/2 070049_10A 07 999 |
| --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЕЛИЧИН КАЛИБРОВКИ

Операции калибровки выполняются при давлении в камере 0,01 мбар.

Окончательная калибровка выполняется при работе с помощью анализатора сгорания топлива.

| ФОРСУНКИ G.P.H. I° - II° 60° 45° | ДАВЛЕНИЕ бар | ПОДАЧА кг/ч | РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВКИ отметка N° | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 1°СТУПЕНЬ | ВОЗДУХ ОТКРЫТ 2°СТУПЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.50 - 2.50 | 12 | 20 | 0 | 0.5 | 3.5 |
| 3.00 - 3.00 | 12 | 24 | 1 | 0.5 | 3.5 |
| 3.50 - 3.50 | 12 | 28 | 2 | 1 | 4 |
| 4.00 - 4.50 | 12 | 32 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| 4.50 - 5.00 | 12 | 36 | 4 | 1.5 | 4.5 |
| 5.00 - 5.50 | 10 | 40 | 5 | 2 | 5 |
| 5.50 - 6.00 | 11 | 44 | 6.5 | 2 | 5.5 |
| 6.00 - 6.00 | 12 | 48 | 7.5 | 2.5 | 6 |
| 6.00 - 6.50 | 12 | 50 | 8 | 2.5 | 7 |

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива | MOД.: MKSF 50/2 070049_10A 07.01 999 |
| --- | --- | --- |

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива | MOД.:MKL 20/2-30/2 070049_10A 08 999 |
| --- | --- | --- |

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

ВНИМАНИЕ: НЕ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ФАЗУ С НЕЙТРАЛЬЮ

|  | Двухступенчатые горелки, использующие светлые нефтепродукты в качестве топлива | MOД.:MKSF 20/2-30/2 070049_10A 08.01 999 |
| --- | --- | --- |

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

ОПИСАНИЕ

| TR | Трансформатор зажигания | S | Рабочий сигнализатор |
| --- | --- | --- | --- |
| FR | Фоторезистор | V1 | Клапан 1-й ступени |
| M | Мотор вентилятора | L1 | Сигнализатор 1-й ступени |
| TS | Предохранительное термореле | V2 | Клапан 2-й ступени |
| TL | Рабочее термореле | L2 | Сигнализатор 2-й ступени |
| AL | Сигнализатор блокировки |  |  |

ВНИМАНИЕ: НЕ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ФАЗУ С НЕЙТРАЛЬЮ

|  | Двухступенчатые горелки, использующие керосин в качестве топлива | MOД.:MKL 20/2-30/2 070049_10A 08.02 999 |
| --- | --- | --- |

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

ВНИМАНИЕ! Не переставлять фазу с нейтралью